80W LED防爆灯具技术要求

技术参数和性能要求

以下为本次招标基本技术规范要求，但请投标人提供投标灯具的相关技术规范、说明及样本。

- 采购规格数量：80W 数量： 20套

- 安装附件：带把手支架。

- 整灯光效：9600lm以上

通用技术要求

1．照明装置及其附件应通过GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准，要求提供质量认证书；

2．灯具的防护等级要求：要求防护等级达到IP66及以上，防爆等级要求达到Ex tbⅢCT80℃ Db。要求提供所报灯具的防爆证书。

3．照明装置要求通过其特殊的工艺处理灯具具有防止眩光、抗震性强且有抗电磁干扰功能，灯具外壳铝合金一次压铸成型，表面静电粉末喷涂处理。需具备独立三腔设计（光源腔、电源腔、接线腔），以便散热效果良好。

5．灯具光源及技术要求

5.1 LED光源

1）LED芯片要求采用（科锐、普瑞、欧司朗、飞利浦）高性能的进口产品，具有高光效和低热阻，保证工作的稳定性、可靠性及高效性。

2）采用高散热设计，单只LED模组设有独立的散热金属鳍防止相互间热量叠加，提高灯具内部元器件的使用寿命。

3）LED显色指数Ra≥80。

4）LED色温为5700K；色温一致性 ≤±5％。

5）LED使用寿命≥ 50000h时，光衰50000h时小于20%。

6）LED模组PN结至封装底座的热阻≤ 4℃/W；工作1小时后实测芯片脚焊点温度不得高于75℃。

7）驱动电源要求采用英飞特、明纬、茂硕品牌，具有良好的电磁兼容性，设有短路保护、过热保护、过载保护、空载保护等。

8）驱动电源应采用恒流驱动，在电压波动及光源支路出现异常时，该恒流驱动应保证安全运行，且电流稳定。

9）驱动电源功率因数cosΦ≥0.95。

10）通过LED产品环保ROHS评审检测，并提供相应的检测报告。

11）通过蓝光生物安全检测，并提供相应的检测报告。

12）提供三防和防爆LED节能灯证书。

5.2防爆LED技术要求

- 产品均取得防爆合格证,防爆灯应有“EX”标志和标明其类型、级别、组别的标志的铭牌，防爆灯应符合现行国家标准《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》的有关规定。

- 2) LED灯具功率范围为（80W）

3) LED灯具外壳要求压铸铝合金灯体，静电喷塑处理。保证光线柔和，照度均匀，无眩光，避免工作人员产生不适和疲劳感。

4) 灯具结构采用电器箱与灯具外壳一体式组合结构。灯具表面进行静电喷塑处理，电器箱表面带有散热加强筋并经喷涂防腐处理。提高内部电器的散热效率，确保内部电器元件使用寿命。

5) 密封圈采用高质量耐热硅橡胶气密封圈，达到密封性能良好。

6) 灯具的防护等级：IP66，防腐等级WF2。

7) 灯具所有内外部紧固件应采用304不锈钢制作。

8) 电压范围：电压可长时在180V—260V范围内波动。电压等级：AC220V。

9) 灯具适用于管吊式、吸壁式、护栏立杆式和法兰立杆式安装。

10）产品均适用于车间、仓库、体育馆、多水蒸汽，室外具有1级腐蚀性场所，防腐等级WF1。

6. 整灯质保5年以上，由供方在现场为需方服务，受理时间不超过24小时（节假日除外）。

7. 统计灯具故障率，如年故障率超过5%，供方需进行整改，所产生的费用有供方整改期间不计费，

8. 灯具样式及安装方式参考如下：